## Schnittstelle
MODBUS Liste FWT2.0 |  | Version 2
Modbus Mode: | RTU
Baudrate: | 19200/9600 (Werkseinstellung=19200)
Daten-Bits: | 8
Parität: | Even/Odd/None (Werkseinstellung=Even) | Immer even github
Stop Bit: | 1 (2 wenn Parität=None)
Modbus Adress: | 1..247 (Werkseinstellung 41)
3x= Read InputRegister(function 4)
4x= Read HoldingRegister(function 3)
Write to HoldingRegisters use Write SingelRegister(function 6)

## Holding Register
Holding Register
|  |  | NEIN | EINIGE | ALLE
Modbus Code (dezimal) | Parameter | Gruppe | Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=0/Nein) | Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=1/Einige) | Read/Write (Modbus schreiben erlaubt=2/Ja) | Datentyp | Roh-Min Wert | Roh-Max Wert | IST-Min Wert | IST-Max Wert | Format | Einheit | Kommentar
4x0000 | Maximal Drehzahl Ventilator (Fehler) | C10:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | *1 | rpm
4x0001 | Ventilator Fehler zeitverzögerung in betrieb | C11:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | *1 | Sekunden
4x0002 | Zuluft Einstellung Stufe 1 | C01:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 100 | *100 | %
4x0003 | Zuluft Einstellung Stufe 2 | C02:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 100 | *100 | %
4x0004 | Zuluft Einstellung Stufe 3 | C03:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 100 | *100 | %
4x0005 | Zuluft Einstellung Stufe 4 | C04:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 100 | *100 | %
4x0006 | Abluft Einstellung Stufe 1 | C05:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 100 | *100 | %
4x0007 | Abluft Einstellung Stufe 2 | C06:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 100 | *100 | %
4x0008 | Abluft Einstellung Stufe 3 | C07:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 100 | *100 | %
4x0009 | Abluft Einstellung Stufe 4 | C08:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 100 | *100 | %
4x0010 | Mindest Drehzahl Ventilator (Fehler) | C09:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | *1 | rpm
4x0011 | Ventilator Minimum Luftmenge | C13:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 100 | *100 | %
4x0012 | Ventilator Maximum Luftmenge | C14:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 100 | *100 | %
4x0013 | Reduktion Zuluftmenge bei Abtau | E06:Abtau | R | R | R/W | uint16 | 0 | 100 | 0 | 100 | *1 | %
4x0014 | RF Regelung hoch Kondensatortemperatur, Lüfterstufe 3 | J07:RH/CO2 | R | R | R/W | int16 | 2500 | 5500 | 25 | 55 | *100 | °C
4x0015 | RF Regelung niedriger Kondensatortemperatur, Lüfterstufe 2 | J08:RH/CO2 | R | R | R/W | int16 | 2500 | 5500 | 25 | 55 | *100 | °C
4x0016 | Betriebsart (0=Aus, 1=EcoSommer, 2=EcoWinter, 9=Test) | A01:Haupt Menu | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 9 | 0 | 9 | *1
4x0017 | Geräte Modell (0=FWT, 1=P) | A03:Haupt Menu | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0018 | Geräte typ (0=Nur Heizen, 1=Heizen und Kühlen) | A04:Haupt Menu | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0019 | Minimum Frischlufttemperatur (Bypass AUS) | G01:Bypass | R | R | R/W | int16 | 800 | 2000 | 8 | 20 | *100 | °C
4x0020 | Schieber Berechnung Intervall | H06:Schieber | R | R | R/W | uint16 | 30 | 3600 | 30 | 3600 | *1 | Sekunden
4x0021 | Bypass (0=Geregelt, 1=Geschlossen, 2=Geöffnet) | T05:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 2 | 0 | 2 | *1
4x0022 | Lüfter stufe in ECOSommer, ECOWinter, Test (1=LS1, 2=LS2, 3=LS3, 4=LS4) | A02:Haupt Menu | R | R/W | R/W | uint16 | 1 | 4 | 1 | 4 | *1
4x0023 | Schieber laufzeit Total | H01:Schieber | R | R | R/W | uint16 | 10 | 120 | 1 | 12 | *10 | Sekunden
4x0024 | Schieber laufzeit Posision 1 | H02:Schieber | R | R | R/W | uint16 | 10 | 120 | 1 | 12 | *10 | Sekunden
4x0025 | Schieber laufzeit Posision 2 | H03:Schieber | R | R | R/W | uint16 | 10 | 120 | 1 | 12 | *10 | Sekunden
4x0026 | Schieber laufzeit Posision 3 | H04:Schieber | R | R | R/W | uint16 | 10 | 120 | 1 | 12 | *10 | Sekunden
4x0027 | Schieber laufzeit Posision 4 | H05:Schieber | R | R | R/W | uint16 | 10 | 120 | 1 | 12 | *10 | Sekunden
4x0028 | Schieber (0=Geregelt, 1=Pos1...4=Pos4, 5=Pos0) | T06:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 5 | 0 | 5 | *1
4x0029 | Schieber Richtung | H07:Schieber | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1
4x0030 | Schonzeit Kompressor (Aus-An Kompressor) | B01:Wärmepumpe | R | R | R/W | uint16 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | *1 | Sekunden
4x0031 | Mindestlaufzeit Kompressor | B02:Wärmepumpe | R | R | R/W | uint16 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | *1 | Sekunden
4x0032 | Max Kondensator Temperatur Lüfterstufe 3 (shaltet zu stufe 4) | B03:Wärmepumpe | R | R | R/W | int16 | 4500 | 5200 | 45 | 52 | *100 | °C
4x0033 | Max Kondensator Temperatur Lüfterstufe 4 (wird der Kompressorleistung reduzirt) | B04:Wärmepumpe | R | R | R/W | int16 | 4500 | 6000 | 45 | 60 | *100 | °C
4x0034 | Maximal Temperatur Kompressor (T13) (wird der Kompressorleistung reduzirt) | B05:Wärmepumpe | R | R | R/W | int16 | 8000 | 14000 | 80 | 140 | *100 | °C
4x0035 | Abtau Fehler Dauer Max | E07:Abtau | R | R | R/W | uint16 | 30 | 120 | 30 | 120 | *1 | Minuten
4x0036 | Abtau AUS bei Temperatur (T6) | E03:Abtau | R | R | R/W | int16 | 500 | 1000 | 5 | 10 | *100 | °C
4x0037 | Kompressor Leistung bei Abtau | E05:Abtau | R | R | R/W | uint16 | 5000 | 10000 | 50 | 100 | *100 | %
4x0040 | Druckausgleich Kompressor (HD-ND) | B06:Wärmepumpe | R | R | R/W | uint16 | 0 | 180 | 0 | 180 | *1 | Sekunden
4x0041 | Wärmepumpe kühlung schwelle | A07:Haupt Menu | R | R | R/W | int16 | 300 | 600 | 3 | 6 | *100 | °C
4x0042 | Wärmepumpe einschalt schwelle | A05:Haupt Menu | R | R | R/W | int16 | 0 | 300 | 0 | 3 | *100 | °C
4x0043 | Kompressor Maximaleleistung Heizen | B08:Wärmepumpe | R | R | R/W | uint16 | 5000 | 10000 | 50 | 100 | *100 | %
4x0044 | Kompressor Minimumleistung | B07:Wärmepumpe | R | R | R/W | uint16 | 2500 | 5000 | 25 | 50 | *100 | %
4x0045 | Maximale Kondensatortemperatur bei Kühlung | B10:Wärmepumpe | R | R | R/W | int16 | 4500 | 5500 | 45 | 55 | *100 | °C
4x0046 | Minimumaussentemperatur Freigabe Kühlung | B11:Wärmepumpe | R | R | R/W | int16 | 500 | 2000 | 5 | 20 | *100 | °C
4x0047 | SuperHeatKpDamping | K22:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 100 | 0 | 1 | *100
4x0048 | Kompressor immer im betrieb unabhängig von heizbedarf bei niedrigern aussenlufttemperatur (AUL) | B12:Wärmepumpe | R | R | R/W | int16 | -1500 | 500 | -15 | 5 | *100 | °C
4x0049 | SuperHeatStabilityFaktor | K12:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 200 | 0 | 2 | *100 | °C
4x0050 | AnlaufZeit Abtau bei Minimum Leistung | E08:Abtau | R | R | R/W | uint16 | 0 | 120 | 0 | 120 | *1 | Sekunden
4x0051 | SuperHeatStabilityWindow | K13:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | *1
4x0052 | Kompressor Maximaleleistung Kühlen | B09:Wärmepumpe | R | R | R/W | uint16 | 5000 | 10000 | 50 | 100 | *100 | %
4x0053 | AbtauSperrzeit | E09:Abtau | R | R | R/W | uint16 | 5 | 40 | 5 | 40 | *1 | Minuten
4x0054 | Pid Delta Sauggas Kondensator Kp | K05:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | *1
4x0055 | Pid Delta Sauggas Kondensator Ti | K06:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | *1
4x0056 | Pid Delta Sauggas Kondensator Td | K07:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | *1
4x0057 | Pid Delta Sauggas Kondensator H | K08:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 1 | 200 | 0.1 | 20 | *10 | Sekunden
4x0058 | Pid Delta Sauggas Verdampfer Kp | K01:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | *1
4x0059 | Pid Delta Sauggas Verdampfer Ti | K02:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | *1
4x0060 | Pid Delta Sauggas Verdampfer Td | K03:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 100 | 0 | 100 | *1
4x0061 | Pid Delta Sauggas Verdampfer H | K04:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 1 | 200 | 0.1 | 20 | *10 | Sekunden
4x0062 | Kühlung freigabe | A08:Haupt Menu | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0063 | Vorwärme Aus Differens bei typ 1 | F03:Vorwärme | R | R | R/W | int16 | 50 | 200 | 0.5 | 2 | *100 | °C
4x0064 | Pid Vorwärme Kp | F05:Vorwärme | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | *1
4x0065 | Pid E-ventil Vorwärme Ti | F06:Vorwärme | R | R | R/W | uint16 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | *1
4x0066 | Pid E-ventil Vorwärme Td | F07:Vorwärme | R | R | R/W | uint16 | 0 | 100 | 0 | 100 | *1
4x0067 | Pid E-ventil Vorwärme H | F08:Vorwärme | R | R | R/W | uint16 | 1 | 200 | 0.1 | 20 | *10 | Sekunden
4x0068 | Minimum Temperatur nach VorWärme (T8) (sicherheit) | F09:Vorwärme | R | R | R/W | int16 | -2500 | 0 | -25 | 0 | *100 | °C
4x0069 | Wärmepumpe Betriebsart (0=Aus, 1=Heizbedarf, 2=Kühlbedarf, 3=Ventilation) | T01:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 3 | 0 | 3 | *1
4x0070 | Soll Temperatur Zone 1 (EG) | A09:Haupt Menu | R | R/W | R/W | int16 | 1000 | 3000 | 10 | 30 | *100 | °C | Wohnzimmer
4x0071 | Kompressor Leistung | T02:Test | R | R | R/W | uint16 | 100 | 10000 | 100 | 10000 | *1 | rpm
4x0072 | Abtau (0=Geregelt, 1=Abtau Gesperrt) | T03:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0073 | Abtau AN Druck Schwelle bei 20% luftleistung | E01:Abtau | R | R | R/W | uint16 | 0 | 5000 | 0 | 50 | *100 | Pa
4x0074 | Abtau AN Druck Schwelle bei 80% luftleistung | E02:Abtau | R | R | R/W | uint16 | 0 | 5000 | 0 | 50 | *100 | Pa
4x0075 | Soll Temperatur Zone 2 (OG) (Bei keine HNBP) | A10:Haupt Menu | R | R/W | R/W | int16 | 1000 | 3000 | 10 | 30 | *100 | °C
4x0077 | Maximum Aussentemperatur (T9) | I02:Erdwärmetauscher | R | R | R/W | int16 | 1500 | 3000 | 15 | 30 | *100 | °C
4x0078 | Minimum Aussentemperatur (T9) | I01:Erdwärmetauscher | R | R | R/W | int16 | 0 | 1500 | 0 | 15 | *100 | °C
4x0079 | Aussentemperatur Differens (T9) | I03:Erdwärmetauscher | R | R | R/W | int16 | 100 | 600 | 1 | 6 | *100 | °C
4x0080 | Erdwärmetauscher (0=Geregelt, 1=Geschlossen, 2=Geöffnet) | T07:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 2 | 0 | 2 | *1
4x0081 | Pid Temperatur Zuluft Kp | D01:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | *1
4x0082 | Pid Temperatur Zuluft Ti | D02:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | *1
4x0083 | Pid Temperatur Zuluft Td | D03:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 0 | 100 | 0 | 100 | *1
4x0084 | Pid Temperatur Zuluft H | D04:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 1 | 200 | 1 | 200 | *1 | Sekunden
4x0085 | Pid Temperatur Zone1 (EG) Kp | D07:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | *1
4x0086 | Pid Temperatur Zone1 (EG) Ti | D08:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | *1
4x0087 | Pid Temperatur Zone1 (EG) Td | D09:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 0 | 100 | 0 | 100 | *1
4x0088 | Pid Temperatur Zone1 (EG) H | D10:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 1 | 200 | 1 | 200 | *1 | Sekunden
4x0089 | Pid Temperatur Zone2 (OG) Kp | D11:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | *1
4x0090 | Pid Temperatur Zone2 (OG) Ti | D12:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | *1
4x0091 | Pid Temperatur Zone2 (OG) Td | D13:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 0 | 100 | 0 | 100 | *1
4x0092 | Pid Temperatur Zone2 (OG) H | D14:Raumerwärming | R | R | R/W | uint16 | 1 | 200 | 1 | 200 | *1 | Sekunden
4x0093 | Mininum Zuluft Temperatur | D05:Raumerwärming | R | R | R/W | int16 | 0 | 3000 | 0 | 30 | *100 | °C
4x0094 | Laufzeit der Kompressor bei Mindestleistung (Keine heiz/kühl bedarf) | B13:Wärmepumpe | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | *1 | Sekunden
4x0095 | Leistungsrampe (Leistungsbegrenzung ober Grenze) | B15:Wärmepumpe | R | R | R/W | int16 | 3000 | 10000 | 30 | 100 | *100 | %
4x0096 | Leistungsrampe (Leistungsbegrenzung unter Grenze) | B14:Wärmepumpe | R | R | R/W | int16 | 3000 | 10000 | 30 | 100 | *100 | %
4x0097 | Frischlufttemperatur ober Grenze | B17:Wärmepumpe | R | R | R/W | int16 | -500 | 1700 | -5 | 17 | *100 | °C
4x0098 | Frischlufttemperatur unter Grenze | B16:Wärmepumpe | R | R | R/W | int16 | -500 | 1700 | -5 | 17 | *100 | °C
4x0099 | Vorwärme Temperatur bei typ 0 (T8) | F04:Vorwärme | R | R | R/W | int16 | -2500 | 5000 | -25 | 50 | *100 | °C
4x0100 | Vorwärme Typ (0=E-ventil, 1=An/Aus Ventil) | F01:Vorwärme | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1
4x0101 | Vorwärme (0=Geregelt, 1=Vorwärme Gesperrt) | T04:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0102 | Bypasstemperatur Hysterese | G02:Bypass | R | R | R/W | int16 | 0 | 1000 | 0 | 10 | *100 | °C
4x0103 | Maximum Zuluft Temperatur | D06:Raumerwärming | R | R | R/W | int16 | 0 | 6000 | 0 | 60 | *100 | °C
4x0104 | Ventilator Fehler zeitverzögerung bei anlauf | C12:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | *1 | Sekunden
4x0105 | Rf Simuliert | T08:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 100 | 0 | 100 | *1 | %
4x0106 | Abtau AUS unser Druck % | E04:Abtau | R | R | R/W | uint16 | 20 | 100 | 20 | 100 | *1 | %
4x0107 | Bypass laufzeit (AN/AUS) | G03:Bypass | R | R | R/W | uint16 | 10 | 20 | 10 | 20 | *1 | Sekunden
4x0108 | EndlineTest1 | T14:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0109 | EndlineTest2 | T15:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0110 | E-ventil Max Schritt pro Takt | K23:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 1 | 240 | 1 | 240 | *1
4x0111 | Deaktivieren Sicherheit im Testmodus (Wert = 1234) | T16:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1
4x0112 | Deaktivieren CO2/RF Frost und Not | T18:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | Sekunden
4x0113 | Niederdruck Fehler Schwelle | B18:Wärmepumpe | R | R | R/W | uint16 | 50 | 500 | 0.05 | 0.5 | *1000 | bar
4x0114 | Vorwärme Ein bei typ 1 | F02:Vorwärme | R | R | R/W | int16 | -2500 | 5000 | -25 | 50 | *100 | °C
4x0115 | Zone 1 (EG) Temperatursensor (0=ZBP, 1=T2.1 auf neben Platine T41) | A11:Haupt Menu | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0116 | Zone 2 (OG) Temperatursensor (0=HNBP, 1=T2.2 auf neben Platine T42) | A12:Haupt Menu | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0117 | CO2 Schwelle (bei hoch CO2, Lüfterstufe 4) | J09:RH/CO2 | R | R | R/W | uint16 | 400 | 1500 | 400 | 1500 | *1 | ppm
4x0118 | Relativ Feuchtigkeit (bei niedrich RF/CO2, Lüfterstufe 2) | J10:RH/CO2 | R | R | R/W | uint16 | 0 | 100 | 0 | 100 | *1 | %
4x0119 | Mindest Überhitzung bei niedrigen Leistung | K14:E-Ventile | R | R | R/W | int16 | 100 | 2000 | 1 | 20 | *100 | °C
4x0120 | Maximale Überhitzung bei niedrigen Leistung | K15:E-Ventile | R | R | R/W | int16 | 100 | 2000 | 1 | 20 | *100 | °C
4x0121 | Mindest Überhitzung bei hoher Leistung | K16:E-Ventile | R | R | R/W | int16 | 100 | 2000 | 1 | 20 | *100 | °C
4x0122 | Maximale Überhitzung bei hoher Leistung | K17:E-Ventile | R | R | R/W | int16 | 100 | 2000 | 1 | 20 | *100 | °C
4x0123 | FU Strom bei niedriger Leistung | K18:E-Ventile | R | R | R/W | int16 | 100 | 1000 | 1 | 10 | *100 | Ampere
4x0124 | FU Strom bei hoher Leistung | K19:E-Ventile | R | R | R/W | int16 | 100 | 1000 | 1 | 10 | *100 | Ampere
4x0125 | Regel Freigabe Zeit Nach Abtau | K20:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | *1 | Sekunden
4x0126 | Überhitzung Erhöhen Nach Abtau | K21:E-Ventile | R | R | R/W | int16 | 0 | 600 | 0 | 6 | *100 | °C
4x0127 | Außenluft Sensor Montiert | A14:Haupt Menu | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0128 | FuMaxRpm | B20:Wärmepumpe | R | R | R/W | uint16 | 2500 | 10000 | 2500 | 10000 | *1 | ppm
4x0129 | E-ventil Start Öffnung | K9:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 240 | 0 | 240 | *1
4x0130 | E-ventil Start Öffnung Zeit | K10:E-Ventile | R | R | R/W | uint16 | 0 | 300 | 0 | 300 | *1 | Sekunden
4x0131 | Überhitzung Schritt bei instabilen | K11:E-Ventile | R | R | R/W | int16 | 0 | 1000 | 0 | 10 | *100 | °C
4x0132 | CO2 simuliert | T09:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 32000 | 0 | 32000 | *1 | ppm
4x0133 | Intensivluftung | C15:Lüftung | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | *1 | Minuten
4x0134 | Wärmepumpe ausschalt schwelle | A06:Haupt Menu | R | R | R/W | int16 | 0 | 300 | 0 | 3 | *100 | °C
4x0187 | ZBP PTC freigeben | L044:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1
4x0189 | Intensivlüftung Zeit E1/E2 input | C17:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1440 | 0 | 1440 | *1 | Minuten
4x0190 | HNBP measured temp offset | L116:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0191 | PTC measured temp offset NBP1 | L117:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0192 | PTC measured temp offset NBP2 | L118:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0193 | PTC measured temp offset NBP3 | L119:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0194 | PTC measured temp offset NBP4 | L120:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0195 | PTC measured temp offset NBP5 | L121:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0196 | PTC measured temp offset NBP6 | L122:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0197 | PTC measured temp offset NBP7 | L123:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0198 | PTC measured temp offset NBP8 | L124:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0199 | PTC measured temp offset NBP9 | L125:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0200 | PTC measured temp offset NBP10 | L126:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0201 | PTC measured temp offset NBP11 | L127:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0202 | PTC measured temp offset NBP12 | L128:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0203 | PTC measured temp offset NBP13 | L129:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0204 | PTC measured temp offset NBP14 | L130:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0205 | PTC measured temp offset NBP15 | L131:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0206 | PTC measured temp offset NBP16 | L132:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0207 | PTC measured temp offset NBP17 | L133:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0208 | PTC measured temp offset NBP18 | L134:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0209 | PTC measured temp offset NBP19 | L135:PTC | R | R | R/W | int16 | -100 | 100 | -10 | 10 | *10 | °C
4x0210 | NBP verbunden (bit 0 = NBP1 .. Bit 15 =NBP16) | L001:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1 | Binär | NBE16,NBE15,NBE14,NBE13,NBE12,NBE11,NBE10,NBE9,NBE8,NBE7,NBE6,NBE5,NBE4,NBE3,NBE2,NBE1
4x0211 | NBP verbunden (bit 0 = NBP17, Bit 1 =NBP18, Bit 2 =NBP19, Bit 3 =HNBP) | L002:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 15 | 0 | 15 | *1 | Binär | , , , , , , , , , , , ,HNBE,NBE19,NBE18,NBE17
4x0212 | Heizmodul 1+2 verbunden (bit 0 = Heizmodul1, bit 1 = Heizmodul2) | L003:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 3 | 0 | 3 | *1 | Binär | , , , , , , , , , , , , , ,HMODUL2,HMODUL1
4x0213 | HNBP Offsettemperatur | L004:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C | Partykeller
4x0214 | NBP 1 Offsettemperatur | L005:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C | Flur
4x0215 | NBP 2 Offsettemperatur | L006:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C | Schlafzimmer
4x0216 | NBP 3 Offsettemperatur | L007:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C | Büro
4x0217 | NBP 4 Offsettemperatur | L008:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C | Lea
4x0218 | NBP 5 Offsettemperatur | L009:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C | Vorraum
4x0219 | NBP 6 Offsettemperatur | L010:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C | Werkstatt
4x0220 | NBP 7 Offsettemperatur | L011:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0221 | NBP 8 Offsettemperatur | L012:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0222 | NBP 9 Offsettemperatur | L013:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0223 | NBP 10 Offsettemperatur | L014:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0224 | NBP 11 Offsettemperatur | L015:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0225 | NBP 12 Offsettemperatur | L016:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0226 | NBP 13 Offsettemperatur | L017:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0227 | NBP 14 Offsettemperatur | L018:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0228 | NBP 15 Offsettemperatur | L019:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0229 | NBP 16 Offsettemperatur | L020:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0230 | NBP 17 Offsettemperatur | L021:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0231 | NBP 18 Offsettemperatur | L022:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0232 | NBP 19 Offsettemperatur | L023:PTC | R | R/W | R/W | int16 | -3 | 3 | -3 | 3 | *1 | °C
4x0233 | HNBP Mitteltemperatur | L024:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C | Partykeller
4x0234 | NBP 1 Mitteltemperatur | L025:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C | Flur
4x0235 | NBP 2 Mitteltemperatur | L026:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C | Schlafzimmer
4x0236 | NBP 3 Mitteltemperatur | L027:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C | Büro
4x0237 | NBP 4 Mitteltemperatur | L028:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C | Lea
4x0238 | NBP 5 Mitteltemperatur | L029:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C | Vorraum
4x0239 | NBP 6 Mitteltemperatur | L030:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C | Werkstatt
4x0240 | NBP 7 Mitteltemperatur | L031:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0241 | NBP 8 Mitteltemperatur | L032:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0242 | NBP 9 Mitteltemperatur | L033:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0243 | NBP 10 Mitteltemperatur | L034:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0244 | NBP 11 Mitteltemperatur | L035:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0245 | NBP 12 Mitteltemperatur | L036:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0246 | NBP 13 Mitteltemperatur | L037:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0247 | NBP 14 Mitteltemperatur | L038:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0248 | NBP 15 Mitteltemperatur | L039:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0249 | NBP 16 Mitteltemperatur | L040:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0250 | NBP 17 Mitteltemperatur | L041:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0251 | NBP 18 Mitteltemperatur | L042:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0252 | NBP 19 Mitteltemperatur | L043:PTC | R | R/W | R/W | int16 | 0 | 50 | 0 | 50 | *1 | °C
4x0253 | HNBP PTC freigeben | L045:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0254 | NBP 1 PTC freigeben | L046:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0255 | NBP 2 PTC freigeben | L047:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0256 | NBP 3 PTC freigeben | L048:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0257 | NBP 4 PTC freigeben | L049:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0258 | NBP 5 PTC freigeben | L050:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0259 | NBP 6 PTC freigeben | L051:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0260 | NBP 7 PTC freigeben | L052:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0261 | NBP 8 PTC freigeben | L053:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0262 | NBP 9 PTC freigeben | L054:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0263 | NBP 10 PTC freigeben | L055:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0264 | NBP 11 PTC freigeben | L056:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0265 | NBP 12 PTC freigeben | L057:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0266 | NBP 13 PTC freigeben | L058:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0267 | NBP 14 PTC freigeben | L059:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0268 | NBP 15 PTC freigeben | L060:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0269 | NBP 16 PTC freigeben | L061:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0270 | NBP 17 PTC freigeben | L062:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0271 | NBP 18 PTC freigeben | L063:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0272 | NBP 19 PTC freigeben | L064:PTC | R | R/W | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0273 | HNBP Taste gesperrt | L065:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN | Partykeller
4x0274 | NBP 1 Taste gesperrt | L066:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN | Flur
4x0275 | NBP 2 Taste gesperrt | L067:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN | Schlafzimmer
4x0276 | NBP 3 Taste gesperrt | L068:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN | Büro
4x0277 | NBP 4 Taste gesperrt | L069:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN | Lea
4x0278 | NBP 5 Taste gesperrt | L070:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN | Vorraum
4x0279 | NBP 6 Taste gesperrt | L071:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN | Werkstatt
4x0280 | NBP 7 Taste gesperrt | L072:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0281 | NBP 8 Taste gesperrt | L073:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0282 | NBP 9 Taste gesperrt | L074:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0283 | NBP 10 Taste gesperrt | L075:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0284 | NBP 11 Taste gesperrt | L076:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0285 | NBP 12 Taste gesperrt | L077:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0286 | NBP 13 Taste gesperrt | L078:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0287 | NBP 14 Taste gesperrt | L079:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0288 | NBP 15 Taste gesperrt | L080:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0289 | NBP 16 Taste gesperrt | L081:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0290 | NBP 17 Taste gesperrt | L082:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0291 | NBP 18 Taste gesperrt | L083:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0292 | NBP 19 Taste gesperrt | L084:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0293 | Heizmodule 1 Relais 1 Konfiguration | L085:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0294 | Heizmodule 1 Relais 2 Konfiguration | L086:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0295 | Heizmodule 1 Relais 3 Konfiguration | L087:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0296 | Heizmodule 1 Relais 4 Konfiguration | L088:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0297 | Heizmodule 1 Relais 5 Konfiguration | L089:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0298 | Heizmodule 1 Relais 6 Konfiguration | L090:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0299 | Heizmodule 1 Relais 7 Konfiguration | L091:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0300 | Heizmodule 1 Relais 8 Konfiguration | L092:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0301 | Heizmodule 1 Relais 9 Konfiguration | L093:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0302 | Heizmodule 1 Relais 10 Konfiguration | L094:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0303 | Heizmodule 2 Relais 1 Konfiguration | L095:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0304 | Heizmodule 2 Relais 2 Konfiguration | L096:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0305 | Heizmodule 2 Relais 3 Konfiguration | L097:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0306 | Heizmodule 2 Relais 4 Konfiguration | L098:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0307 | Heizmodule 2 Relais 5 Konfiguration | L099:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0308 | Heizmodule 2 Relais 6 Konfiguration | L100:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0309 | Heizmodule 2 Relais 7 Konfiguration | L101:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0310 | Heizmodule 2 Relais 8 Konfiguration | L102:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0311 | Heizmodule 2 Relais 9 Konfiguration | L103:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0312 | Heizmodule 2 Relais 10 Konfiguration | L104:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 25 | 0 | 25 | *1
4x0313 | Heizmodule 1 E1 Eingang Konfiguration | L105:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 3 | 0 | 3 | *1
4x0314 | Heizmodule 1 E2 Eingang Konfiguration | L106:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 3 | 0 | 3 | *1
4x0315 | Heizmodule 2 E1 Eingang Konfiguration | L107:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 3 | 0 | 3 | *1
4x0316 | Heizmodule 2 E2 Eingang Konfiguration | L108:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 3 | 0 | 3 | *1
4x0317 | PTC einschalt schwelle | L109:PTC | R | R | R/W | int16 | 0 | 500 | 0 | 50 | *10 | °C
4x0318 | PTC ausschalt schwelle | L110:PTC | R | R | R/W | int16 | 0 | 500 | 0 | 50 | *10 | °C
4x0319 | Umluft einschalt schwelle | L111:PTC | R | R | R/W | int16 | 0 | 500 | 0 | 50 | *10 | °C
4x0320 | Umluft ausschalt schwelle | L112:PTC | R | R | R/W | int16 | 0 | 500 | 0 | 50 | *10 | °C
4x0321 | Heizmodul 1 Selbsttest | T10:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0322 | Heizmodul 2 Selbsttest | T11:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0323 | Heizmodul 1 Relaistest | T12:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1023 | 0 | 1023 | *1 | Binär | , , , , , ,R10,R9,R8,R7,R6,R5,R4,R3,R2,R1
4x0324 | Heizmodul 2 Relaistest | T13:Test | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1023 | 0 | 1023 | *1 | Binär | , , , , , ,R10,R9,R8,R7,R6,R5,R4,R3,R2,R1
4x0325 | GlobalPTCfreigeben | L113:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0326 | NBP/HNBP/ZBP - PTC an ohne WP modus 1-16 | L114:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1 | Binär | NBE16,NBE15,NBE14,NBE13,NBE12,NBE11,NBE10,NBE9,NBE8,NBE7,NBE6,NBE5,NBE4,NBE3,NBE2,NBE1
4x0327 | NBP/HNBP/ZBT - PTC an ohne WP modus 17-21 | L115:PTC | R | R | R/W | uint16 | 0 | 31 | 0 | 31 | *1 | Binär | , , , , , , , , , , ,HBDE ,HNBE,NBE19,NBE18,NBE17
4x0398 | Air m3/h K faktor | C16:Lüftung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65000 | 0 | 65 | *1000
4x0399 | Reset Controller | V02:Service | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1
4x0400 | Reset COP val | V03:Service | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1
4x0401 | Sprache | Q1:Bedieneinheit | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1
4x0402 | ZBP-Timeout | Q2:Bedieneinheit | R | R | R/W | uint16 | 1 | 600 | 1 | 600 | *1 | Minuten
4x0404 | Zum Hauptschirm Timeout | Q6:Bedieneinheit | R | R | R/W | uint16 | 10 | 600 | 10 | 600 | *1 | Sekunden
4x0405 | CommTWWEnable | A13:Haupt Menu | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0422 | Modbuss Adresse | V12:Service | R | R | R/W | uint16 | 1 | 247 | 1 | 247 | *1
4x0423 | Modbus Baudrate (0=9600 , 1 = 19200) | V13:Service | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1
4x0424 | Modbus Paritet (0 = NONE, 1 = EVEN, 2 = ODD) | V14:Service | R | R | R/W | uint16 | 0 | 2 | 0 | 2 | *1
4x0438 | Modbus schreiben erlaubt (0=Nein, 1=Einige, 2=Ja) | V11:Service | R | R | R/W | uint16 | 0 | 55555 | 0 | 2 | *1
4x0443 | FirmwareVerBT | D38:Debug | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0444 | AdcNtcT2BT | D39:Debug | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0445 | AdcNtcPCBNtc1BT | D40:Debug | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0446 | AdcNtcPCBNtc2BT | D41:Debug | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0447 | CurrentModeBT | D42:Debug | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0448 | Password | V10:Service | R | R | R/W | uint16 | 0 | 9999 | 0 | 9999 | *1
4x0449 | Sollwert-Sicherung wiederherstellen (1=Speichern, 2=Laden,3=Werkseinstellung) | V04:Service | R | R | R/W | uint16 | 0 | 3 | 0 | 3 | *1
4x0450 | Sommerzeit Aktivieren | P1:Datum & Uhrzeit | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1
4x0451 | Minuten | P2:Datum & Uhrzeit | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0452 | Stunden | P3:Datum & Uhrzeit | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0453 | Tag | P4:Datum & Uhrzeit | R | R | R/W | uint16 | 1 | 7 | 1 | 7 | *1
4x0454 | Datum | P5:Datum & Uhrzeit | R | R | R/W | uint16 | 1 | 31 | 1 | 31 | *1
4x0455 | Monat | P6:Datum & Uhrzeit | R | R | R/W | uint16 | 1 | 12 | 1 | 12 | *1
4x0456 | Jahr | P7:Datum & Uhrzeit | R | R | R/W | uint16 | 0 | 99 | 0 | 99 | *1
4x0457 | Event log löschen | V01:Service | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1
4x0458 | T2.1-Offset (HBDP) | Q3:Bedieneinheit | R | R | R/W | int16 | -500 | 500 | -5 | 5 | *100
4x0459 | T2.1 intern zu extern Compensation (HBDP) | Q4:Bedieneinheit | R | R | R/W | int16 | 0 | 150 | 0 | 15 | *10
4x0460 | Gerätefilter standzeit | V05:Service | R | R | R/W | uint16 | 3 | 8 | 3 | 8 | *1 | Monate
4x0461 | Umluftfilter standzeit | V06:Service | R | R | R/W | uint16 | 50 | 900 | 50 | 900 | *1 | Stunde
4x0462 | Umluftfilter vorhanden | V07:Service | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0463 | GatewayReturnTimeout | Q5:Bedieneinheit | R | R | R/W | uint16 | 5 | 120 | 5 | 120 | *1 | Sekunden
4x0464 | Störung zurücksetzen | V08:Service | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0465 | Geräte Neustart | V09:Service | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0467 | Stunden FWT AN | S01:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0468 | Stunden Umluftfilter | S02:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0469 | Stunden Gerätefilter | S03:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0470 | Stunden Vorwärme AN | S04:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0471 | Stunden Umluft AN | S05:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0472 | Stunden FU AN | S06:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0473 | Stunden Kompressor Kühlen | S07:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0474 | Stunden Kompressor Heizen | S08:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0475 | Stunden Abtau AN | S09:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0476 | Stunden Ventilatoren Stufe 1 | S10:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0477 | Stunden Ventilatoren Stufe2 | S11:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0478 | Stunden Ventilatoren Stufe 3 | S12:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0479 | Stunden Ventilatoren Stufe 4 | S13:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0487 | Stunden PTC Heizmodul 1 Relais 1 An | S14:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0488 | Stunden PTC Heizmodul 1 Relais 2 An | S15:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0489 | Stunden PTC Heizmodul 1 Relais 3 An | S16:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0490 | Stunden PTC Heizmodul 1 Relais 4 An | S17:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0491 | Stunden PTC Heizmodul 1 Relais 5 An | S18:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0492 | Stunden PTC Heizmodul 1 Relais 6 An | S19:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0493 | Stunden PTC Heizmodul 1 Relais 7 An | S20:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0494 | Stunden PTC Heizmodul 1 Relais 8 An | S21:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0495 | Stunden PTC Heizmodul 1 Relais 9 An | S22:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0496 | Stunden PTC Heizmodul 1 Relais 10 An | S23:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0497 | Stunden PTC Heizmodul 2 Relais 1 An | S24:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0498 | Stunden PTC Heizmodul 2 Relais 2 An | S25:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0499 | Stunden PTC Heizmodul 2 Relais 3 An | S26:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0500 | Stunden PTC Heizmodul 2 Relais 4 An | S27:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0501 | Stunden PTC Heizmodul 2 Relais 5 An | S28:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0502 | Stunden PTC Heizmodul 2 Relais 6 An | S29:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0503 | Stunden PTC Heizmodul 2 Relais 7 An | S30:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0504 | Stunden PTC Heizmodul 2 Relais 8 An | S31:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0505 | Stunden PTC Heizmodul 2 Relais 9 An | S32:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0506 | Stunden PTC Heizmodul 2 Relais 10 An | S33:Stundenzähler | R | R | R/W | uint16 | 0 | 65535 | 0 | 65535 | *1
4x0507 | Zeitprogramm für alle Tage übernehmen (1=Montag, 2=Dienstag,,,, 7=Sonntag) | ZL002:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 7 | 0 | 7 | *1
4x0508 | Montag #1 Zeit Stunden An | ZL003:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0509 | Montag #1 Zeit Minuten An | ZL004:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0510 | Montag #1 Zeit Stunden Aus | ZL005:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0511 | Montag #1 Zeit Minuten Aus | ZL006:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0512 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL007:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0513 | Montag #2 Zeit Stunden An | ZL008:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0514 | Montag #2 Zeit Minuten An | ZL009:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0515 | Montag #2 Zeit Stunden Aus | ZL010:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0516 | Montag #2 Zeit Minuten Aus | ZL011:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0517 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL012:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0518 | Montag #3 Zeit Stunden An | ZL013:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0519 | Montag #3Zeit Minuten An | ZL014:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0520 | Montag #3 Zeit Stunden Aus | ZL015:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0521 | Montag #3 Zeit Minuten Aus | ZL016:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0522 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL017:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0523 | Dienstag #1 Zeit Stunden An | ZL018:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0524 | Dienstag #1 Zeit Minuten An | ZL019:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0525 | Dienstag #1 Zeit Stunden Aus | ZL020:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0526 | Dienstag #1 Zeit Minuten Aus | ZL021:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0527 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL022:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0528 | Dienstag #2 Zeit Stunden An | ZL023:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0529 | Dienstag #2 Zeit Minuten An | ZL024:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0530 | Dienstag #2 Zeit Stunden Aus | ZL025:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0531 | Dienstag #2 Zeit Minuten Aus | ZL026:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0532 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL027:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0533 | Dienstag #3 Zeit Stunden An | ZL028:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0534 | Dienstag #3Zeit Minuten An | ZL029:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0535 | Dienstag #3 Zeit Stunden Aus | ZL030:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0536 | Dienstag #3 Zeit Minuten Aus | ZL031:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0537 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL032:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0538 | Mittwoch #1 Zeit Stunden An | ZL033:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0539 | Mittwoch #1 Zeit Minuten An | ZL034:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0540 | Mittwoch #1 Zeit Stunden Aus | ZL035:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0541 | Mittwoch #1 Zeit Minuten Aus | ZL036:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0542 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL037:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0543 | Mittwoch #2 Zeit Stunden An | ZL038:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0544 | Mittwoch #2 Zeit Minuten An | ZL039:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0545 | Mittwoch #2 Zeit Stunden Aus | ZL040:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0546 | Mittwoch #2 Zeit Minuten Aus | ZL041:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0547 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL042:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0548 | Mittwoch #3 Zeit Stunden An | ZL043:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0549 | Mittwoch #3Zeit Minuten An | ZL044:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0550 | Mittwoch #3 Zeit Stunden Aus | ZL045:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0551 | Mittwoch #3 Zeit Minuten Aus | ZL046:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0552 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL047:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0553 | Donnerstag #1 Zeit Stunden An | ZL048:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0554 | Donnerstag #1 Zeit Minuten An | ZL049:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0555 | Donnerstag #1 Zeit Stunden Aus | ZL050:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0556 | Donnerstag #1 Zeit Minuten Aus | ZL051:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0557 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL052:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0558 | Donnerstag #2 Zeit Stunden An | ZL053:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0559 | Donnerstag #2 Zeit Minuten An | ZL054:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0560 | Donnerstag #2 Zeit Stunden Aus | ZL055:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0561 | Donnerstag #2 Zeit Minuten Aus | ZL056:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0562 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL057:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0563 | Donnerstag #3 Zeit Stunden An | ZL058:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0564 | Donnerstag #3Zeit Minuten An | ZL059:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0565 | Donnerstag #3 Zeit Stunden Aus | ZL060:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0566 | Donnerstag #3 Zeit Minuten Aus | ZL061:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0567 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL062:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0568 | Freitag #1 Zeit Stunden An | ZL063:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0569 | Freitag #1 Zeit Minuten An | ZL064:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0570 | Freitag #1 Zeit Stunden Aus | ZL065:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0571 | Freitag #1 Zeit Minuten Aus | ZL066:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0572 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL067:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0573 | Freitag #2 Zeit Stunden An | ZL068:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0574 | Freitag #2 Zeit Minuten An | ZL069:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0575 | Freitag #2 Zeit Stunden Aus | ZL070:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0576 | Freitag #2 Zeit Minuten Aus | ZL071:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0577 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL072:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0578 | Freitag #3 Zeit Stunden An | ZL073:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0579 | Freitag #3Zeit Minuten An | ZL074:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0580 | Freitag #3 Zeit Stunden Aus | ZL075:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0581 | Freitag #3 Zeit Minuten Aus | ZL076:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0582 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL077:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0583 | Samstag #1 Zeit Stunden An | ZL078:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0584 | Samstag #1 Zeit Minuten An | ZL079:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0585 | Samstag #1 Zeit Stunden Aus | ZL080:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0586 | Samstag #1 Zeit Minuten Aus | ZL081:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0587 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL082:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0588 | Samstag #2 Zeit Stunden An | ZL083:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0589 | Samstag #2 Zeit Minuten An | ZL084:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0590 | Samstag #2 Zeit Stunden Aus | ZL085:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0591 | Samstag #2 Zeit Minuten Aus | ZL086:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0592 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL087:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0593 | Samstag #3 Zeit Stunden An | ZL088:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0594 | Samstag #3Zeit Minuten An | ZL089:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0595 | Samstag #3 Zeit Stunden Aus | ZL090:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0596 | Samstag #3 Zeit Minuten Aus | ZL091:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0597 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL092:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0598 | Sonntag #1 Zeit Stunden An | ZL093:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0599 | Sonntag #1 Zeit Minuten An | ZL094:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0600 | Sonntag #1 Zeit Stunden Aus | ZL095:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0601 | Sonntag #1 Zeit Minuten Aus | ZL096:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0602 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL097:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0603 | Sonntag #2 Zeit Stunden An | ZL098:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0604 | Sonntag #2 Zeit Minuten An | ZL099:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0605 | Sonntag #2 Zeit Stunden Aus | ZL100:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0606 | Sonntag #2 Zeit Minuten Aus | ZL101:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0607 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL102:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0608 | Sonntag #3 Zeit Stunden An | ZL103:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0609 | Sonntag #3Zeit Minuten An | ZL104:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0610 | Sonntag #3 Zeit Stunden Aus | ZL105:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0611 | Sonntag #3 Zeit Minuten Aus | ZL106:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0612 | Luftmenge (0=Keine aktion ,1=Stufe 1, 2=Stufe 2, 3=Stufe 3, 4=Stufe 4) | ZL107:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 4 | 0 | 4 | *1
4x0613 | Zeitprogramm An/Aus | ZL001:Zeitprogramm Luftmenge | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN
4x0614 | Nachtabsenkung Zeit Studen An | ZN2:Zeitprogramm Nachtabsenkung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0615 | Nachtabsenkung Zeit Minuten An | ZN3:Zeitprogramm Nachtabsenkung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0616 | Nachtabsenkung Zeit Studen Aus | ZN4:Zeitprogramm Nachtabsenkung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 23 | 0 | 23 | *1
4x0617 | Nachtabsenkung Zeit Minuten Aus | ZN5:Zeitprogramm Nachtabsenkung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 59 | 0 | 59 | *1
4x0618 | Nachttemperatur | ZN6:Zeitprogramm Nachtabsenkung | R | R | R/W | int16 | 1000 | 3000 | 10 | 30 | *100 | °C
4x0619 | Nachtabsenkung An/Aus | ZN1:Zeitprogramm Nachtabsenkung | R | R | R/W | uint16 | 0 | 1 | 0 | 1 | *1 | AUS/AN

## Input Register
Input Register
Modbus Code (dezimal) | Parameter | Read/Write | Datentyp | Format | Einheit | Kommentar
3x0000 | Akt.Drehzahl ZuLuftventilator | R | int16 | *1 | rpm
3x0001 | Akt.Drehzahl AbLuftventilator | R | int16 | *1 | rpm
3x0003 | PTC Kühlen Freigabe | R | int16 | *1
3x0004 | Nacht Temp Bei Zeitprogramm | R | uint16 | *100 | °C
3x0005 | FirmwareVersionHaupptPlatine | R | int16 | *10
3x0008 | RelaisStatusHauptPlatine | R | int16 | *1 | Binär
3x0010 | ES997Stufe | R | int16 | *1
3x0011 | SollZone2 | R | uint16 | *100
3x0012 | ADSusaetTemp | R | int16 | *1
3x0013 | ADAusenTemp | R | int16 | *1
3x0014 | ClockHour | R | int16 | *1
3x0015 | ClockMin | R | int16 | *1
3x0016 | ClockDay | R | int16 | *1
3x0017 | ClockDate | R | int16 | *1
3x0018 | ClockMonth | R | int16 | *1
3x0019 | PowerPCB | R | int16 | *10
3x0020 | PowerFU | R | int16 | *10
3x0023 | Akt. Betriebsart | R | int16 | *1
3x0024 | P18 Druckventilator | R | int16 | *10 | Pa
3x0025 | Power Total | R | int16 | *10 |  | Stromaufnahme
3x0026 | Air m3/h | R | int16 | *10
3x0027 | JAZ KOMP 1min | R | int16 | *100
3x0028 | JAZ KOMP 1 stunde | R | int16 | *100
3x0029 | JAZ KOMP 24 stunde | R | int16 | *100
3x0030 | JAZ KOMP 365 tage | R | int16 | *100
3x0031 | JAZ KOMP days | R | int16 | *1
3x0032 | JAZ Total 1min | R | int16 | *100
3x0033 | JAZ Total 1 stunde | R | int16 | *100
3x0034 | JAZ Total 24 stunde | R | int16 | *100
3x0035 | JAZ Total 365 tage | R | int16 | *100
3x0036 | JAZ Total days | R | int16 | *1
3x0037 | HP_NMT_State | R | int16 | *1
3x0038 | StufeBeiZeitPrg | R | int16 | *1
3x0039 | UmluftAktive | R | int16 | *1
3x0040 | Temperatur an HNBE | R | uint16 | *100 | °C | Partykeller
3x0041 | Temperatur an HBDE | R | uint16 | *100 | °C | Wohnzimmer
3x0042 | TempHBDEintern | R | uint16 | *100
3x0047 | Stoerung | R | int16 | *1
3x0048 | ErrorStatus1 | R | int16 | *1
3x0049 | ErrorStatus2 | R | int16 | *1
3x0050 | ErrorStatus3 | R | int16 | *1
3x0051 | ErrorStatus4 | R | int16 | *1
3x0150 | FirmwareVersionNebenPlatine | R | int16 | *10
3x0151 | WpRelaisStatus | R | int16 | *1 | Binär
3x0152 | StatusVentilatoren | R | int16 | *1
3x0153 | VentilatorFehlerRestZeit | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0154 | Akt.Ventilator Stufe Zuluft | R | int16 | *1
3x0155 | Akt.Ventilator Spannung ZuLuft | R | int16 | *100 | Volt
3x0156 | Akt.Ventilator Spannung AbLuft | R | int16 | *100 | Volt
3x0157 | ErrorFlagsNebenPlatine | R | int16 | *1 | Binär
3x0158 | BypassRestHaltezeit | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0159 | Schieber Position | R | int16 | *1
3x0160 | SchieberRestHaltezeit | R | int16 | *10 | Sekunden
3x0161 | SchieberVerfahrauftrag | R | int16 | *10 | Sekunden
3x0162 | Status Kompressor | R | int16 | *1
3x0163 | WpTimerSchonzeit | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0164 | WpTimerMindestlaufzeit | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0165 | WpAbtauTimer | R | int16 | *1 | Minuten
3x0166 | WpTimerAbtauNachlauf | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0167 | P19 Druckdiff. Abtau | R | int16 | *100 | Pa
3x0168 | WpTimerEntlastung | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0169 | WpMinAbtauIntervallTimer | R | int16 | *100 | Minuten
3x0170 | FU_ErrorCode | R | int16 | *1
3x0171 | Akt.Leistung: Kompressor | R | int16 | *100 | %
3x0172 | FU_ErrorCode2 | R | int16 | *1
3x0173 | Delta Sauggas Kondensator Temp | R | uint16 | *100 | °C
3x0174 | FU_FatalFOFerror | R | int16 | *1
3x0175 | T5 VorVerdampfer | R | uint16 | *100 | °C
3x0176 | T6 Verdampfer | R | uint16 | *100 | °C
3x0177 | T8 Nach Vorwärme | R | uint16 | *100 | °C
3x0178 | T12 Vor Kondensator | R | uint16 | *100 | °C
3x0179 | T10 Kondensator | R | uint16 | *100 | °C
3x0180 | T13 Kompressor | R | uint16 | *100 | °C
3x0181 | T9 T_AUL_vor_EWT | R | uint16 | *100 | °C
3x0182 | WpAbtauSchwelleCounter | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0183 | LsControlFU_Status | R | int16 | *1
3x0184 | LsControlFUErrorInput | R | int16 | *1 | AUS/AN
3x0185 | FuResetTimeCounter | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0186 | FuFehlerVerz | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0187 | FuErrorCounter | R | int16 | *1
3x0188 | LsControlHighTime | R | int16 | *100 | Sekunden
3x0189 | LsControlPulsbreite | R | int16 | *100 | Sekunden
3x0190 | Akt.Drehzahl: Kompressor | R | int16 | *1 | ppm
3x0191 | TempZusatz1 | R | uint16 | *100 | °C
3x0192 | ZuluftSollZone1 | R | uint16 | *100 | °C
3x0193 | TempZusatz2 | R | uint16 | *100 | °C
3x0194 | ZuluftSollZone2 | R | uint16 | *100 | °C
3x0195 | T1 Zuluft | R | uint16 | *100 | °C
3x0196 | T7 Abluft | R | uint16 | *100 | °C
3x0197 | T4 Fortluft | R | uint16 | *100 | °C
3x0198 | T3 Frischluft | R | uint16 | *100 | °C
3x0199 | TcAnforderungLuft | R | int16 | *100 | %
3x0200 | ConWpStopTimer | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0201 | Akt. Max.Leistung Kompressor | R | int16 | *100 | %
3x0202 | Delta Sauggas Verdampfer Temp | R | uint16 | *100 | °C
3x0203 | E-Ventil Kühlung Position | R | int16 | *1
3x0204 | E-Ventil Heizung Position | R | int16 | *1
3x0205 | E-Ventil Vorwärme Position | R | int16 | *1
3x0206 | P14 ND. Verdampfer | R | int16 | *1000 | bar
3x0207 | T14 Sauggas nach Kondensator | R | uint16 | *100 | °C
3x0208 | T11 Sauggas nach Verdampfer | R | uint16 | *100 | °C
3x0209 | AbtauDruck | R | int16 | *100 | Pa
3x0210 | EinAusStatus | R | int16 | *1 | Binär
3x0211 | Akt.Ventilator Stufe Abluft | R | int16 | *1
3x0212 | SchieberBerechnungRestZeit | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0213 | FU_ModbusErrorCnt | R | int16 | *1
3x0214 | WpTimerAuslauf | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0215 | RestWpZusatzAbtauVerzZeit | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0216 | Verdampfertemperatur (Druck) | R | uint16 | *100 | °C
3x0217 | FuInitTimeCounter | R | int16 | *100 | Sekunden
3x0218 | WpMaxR407_DruckZuTemp | R | uint16 | *100 | °C
3x0219 | StufeCtrlBy | R | int16 | *1
3x0220 | Erdwärme Zustand | R | int16 | *1 | AUS/AN
3x0221 | Zustand Magnetventil AUS/AN | R | int16 | *1 | AUS/AN
3x0222 | Zustand Bypass | R | int16 | *1 | AUS/AN
3x0223 | Zustand 4-Wegeventil Heizen/Kühlen | R | int16 | *1 | AUS/AN
3x0224 | VorwärmeVentilZustand | R | int16 | *1 | AUS/AN
3x0225 | FuLeistungModbus | R | int16 | *1 | %
3x0226 | FU_PIC_ControllerVersion | R | int16 | *1
3x0227 | FU_PIC_ControllerSubVersion | R | int16 | *1
3x0228 | FU_ModbusVersion | R | int16 | *1
3x0229 | FU_ModbusSubVersion | R | int16 | *1
3x0230 | FU_IR_MCEsoftwareVersion | R | int16 | *1
3x0231 | FU_IR_LSCsoftwareVersion | R | int16 | *1
3x0232 | FU_IR_LSCsoftwareSubVersion | R | int16 | *1
3x0233 | FU_TemperaturePowermodule | R | uint16 | *1 | °C
3x0234 | FU_TemperatureCabinet | R | uint16 | *1 | °C
3x0235 | NoPacketReceived | R | int16 | *1
3x0236 | LockoutReceive | R | int16 | *1
3x0237 | PacketError | R | int16 | *1
3x0238 | RegLuftStufeZuluft | R | int16 | *1
3x0239 | RegLuftStufeAbluft | R | int16 | *1
3x0240 | StepStatePreH | R | int16 | *1
3x0241 | Akt_WP_Betriebsart | R | int16 | *1
3x0242 | StepSetpointPosPreH | R | int16 | *1
3x0243 | StepStateCool | R | int16 | *1
3x0244 | Soll Überhitzung | R | uint16 | *100 | °C
3x0245 | StepSetpointPosCool | R | int16 | *1
3x0246 | Debug3 | R | int16 | *1
3x0247 | StepSetpointPosHeat | R | int16 | *1
3x0248 | StepStateHeat | R | int16 | *1
3x0249 | Delta Soll T8 - Akt.T8 | R | uint16 | *100 | °C
3x0250 | FU_MotorCurrent | R | uint16 | *100 | Ampere
3x0251 | SollZonenTemperatur2 | R | uint16 | *100 | °C
3x0252 | Akt. Min. Überhitzung | R | uint16 | *100 | °C
3x0253 | Akt. Max. Überhitzung | R | uint16 | *100 | °C
3x0254 | FU Motor Strom | R | int16 | *100 | Ampere
3x0255 | Regel Freigabe Restzeit Nach Abtau | R | int16 | *1 | Sekunden
3x0256 | NachAbtauLeistungRestoreValue | R | int16 | *100 | %
3x0257 | NachAbtauSuperheatRestoreValue | R | uint16 | *100 | °C
3x0258 | FuMaxRpmUpdatatet_fl | R | int16 | *1 | AUS/AN
3x0259 | FuMaxRpmSet | R | int16 | *1 | ppm
3x0260 | NachAbtauMaxSuperHeat | R | uint16 | *100 | °C
3x0261 | EventilStartPosTimeLeft | R | int16 | *1
3x0262 | CurrentES997Betriebsart | R | int16 | *1
3x0263 | T2.1 ZonenTemperatur1 | R | uint16 | *100 | °C
3x0264 | T2.2 ZonenTemperatur2 | R | uint16 | *100 | °C
3x0265 | SollZonenTemperatur1 | R | uint16 | *100 | °C
3x0266 | ModbusSlaveNoGoodData100msCnt | R | int16 | *1
3x0267 | FUmodbusErrorRestartCnt | R | int16 | *1
3x0268 | FUmodbusError1secCnt | R | int16 | *1
3x0269 | AdcAbtauPressure | R | int16 | *1
3x0450 | Adc5voltRef | R | int16 | *1
3x0451 | AdcR407CPressure | R | int16 | *1
3x0452 | AdcPT1000T32 | R | int16 | *1
3x0453 | AdcPT1000T30 | R | int16 | *1
3x0454 | AdcNtcT1 | R | int16 | *1
3x0455 | AdcNtcT7 | R | int16 | *1
3x0456 | AdcNtcT10 | R | int16 | *1
3x0457 | AdcNtcT12 | R | int16 | *1
3x0458 | AdcNtcT13 | R | int16 | *1
3x0459 | AdcNtcT41 | R | int16 | *1
3x0460 | AdcNtcT3 | R | int16 | *1
3x0461 | AdcNtcT4 | R | int16 | *1
3x0462 | AdcNtcT5 | R | int16 | *1
3x0463 | AdcNtcT6 | R | int16 | *1
3x0464 | AdcNtcT8 | R | int16 | *1
3x0465 | AdcNtcT42 | R | int16 | *1
3x0570 | Heizmodul 1 Selbsttest-Ergebnis | R | int16 | *1 | Binär | Bit9:R10 Bit8:R9 Bit7:R8 Bit6:R7 Bit5:R6 Bit4:R5 Bit3:R4 Bit2:R3 Bit1:R2 Bit0:R1
3x0571 | Heizmodul 1 Status | R | int16 | *1
3x0572 | Heizmodul 1 Inputs | R | int16 | *1 | Binär | Bit1:E2 Bit0:E1
3x0573 | Heizmodul 1 Temperatur | R | int16 | *1 | °C
3x0574 | Heizmodul 1 Relais Status | R | int16 | *1 | Binär | Bit9:R10 Bit8:R9 Bit7:R8 Bit6:R7 Bit5:R6 Bit4:R5 Bit3:R4 Bit2:R3 Bit1:R2 Bit0:R1
3x0575 | Heizmodul 1 RelaysUsedStatus | R | int16 | *1 | Binär | Bit9:R10 Bit8:R9 Bit7:R8 Bit6:R7 Bit5:R6 Bit4:R5 Bit3:R4 Bit2:R3 Bit1:R2 Bit0:R1
3x0576 | Heizmodul 1 RelayTestStatus | R | int16 | *1 | Binär | Bit9:R10 Bit8:R9 Bit7:R8 Bit6:R7 Bit5:R6 Bit4:R5 Bit3:R4 Bit2:R3 Bit1:R2 Bit0:R1
3x0577 | Heizmodul 1 Adress | R | int16 | *1
3x0578 | Heizmodul 1 Model | R | int16 | *1
3x0579 | Heizmodul 2 Selbsttest-Ergebnis | R | int16 | *1 | Binär | Bit9:R10 Bit8:R9 Bit7:R8 Bit6:R7 Bit5:R6 Bit4:R5 Bit3:R4 Bit2:R3 Bit1:R2 Bit0:R1
3x0580 | Heizmodul 2 Status | R | int16 | *1
3x0581 | Heizmodul 2 Inputs | R | int16 | *1 | Binär | Bit1:E2 Bit0:E1
3x0582 | Heizmodul 2 Temperatur | R | int16 | *1 | °C
3x0583 | Heizmodul 2 Relais Status | R | int16 | *1 | Binär | Bit9:R10 Bit8:R9 Bit7:R8 Bit6:R7 Bit5:R6 Bit4:R5 Bit3:R4 Bit2:R3 Bit1:R2 Bit0:R1
3x0584 | Heizmodul 2 RelaysUsedStatus | R | int16 | *1 | Binär | Bit9:R10 Bit8:R9 Bit7:R8 Bit6:R7 Bit5:R6 Bit4:R5 Bit3:R4 Bit2:R3 Bit1:R2 Bit0:R1
3x0585 | Heizmodul 2 RelayTestStatus | R | int16 | *1 | Binär | Bit9:R10 Bit8:R9 Bit7:R8 Bit6:R7 Bit5:R6 Bit4:R5 Bit3:R4 Bit2:R3 Bit1:R2 Bit0:R1
3x0586 | Heizmodul 2 Adress | R | int16 | *1
3x0587 | Heizmodul 2 Model | R | int16 | *1
3x0588 | HNBE Status | R | int16 | *1
3x0589 | HNBE LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0590 | Temperatur Haupt Nebenbedienteil | R | int16 | *10 | °C | NONE | Partykeller ???
3x0591 | NBE1 Status | R | int16 | *1
3x0592 | NBE1 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0593 | Temperatur Nebenbedienteil 1 | R | int16 | *10 | °C | Flur
3x0594 | NBE2 Status | R | int16 | *1
3x0595 | NBE2 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0596 | Temperatur Nebenbedienteil 2 | R | int16 | *10 | °C | Schlafzimmer
3x0597 | NBE3 Status | R | int16 | *1
3x0598 | NBE3 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0599 | Temperatur Nebenbedienteil 3 | R | int16 | *10 | °C | Büro
3x0600 | NBE4 Status | R | int16 | *1
3x0601 | NBE4 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0602 | Temperatur Nebenbedienteil 4 | R | int16 | *10 | °C | Lea
3x0603 | NBE5 Status | R | int16 | *1
3x0604 | NBE5 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0605 | Temperatur Nebenbedienteil 5 | R | int16 | *10 | °C | Vorraum
3x0606 | NBE6 Status | R | int16 | *1
3x0607 | NBE6 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0608 | Temperatur Nebenbedienteil 6 | R | int16 | *10 | °C | Werkstatt
3x0609 | NBE7 Status | R | int16 | *1
3x0610 | NBE7 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0611 | Temperatur Nebenbedienteil 7 | R | int16 | *10 | °C
3x0612 | NBE8 Status | R | int16 | *1
3x0613 | NBE8 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0614 | Temperatur Nebenbedienteil 8 | R | int16 | *10 | °C
3x0615 | NBE9 Status | R | int16 | *1
3x0616 | NBE9 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0617 | Temperatur Nebenbedienteil 9 | R | int16 | *10 | °C
3x0618 | NBE10 Status | R | int16 | *1
3x0619 | NBE10 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0620 | Temperatur Nebenbedienteil 10 | R | int16 | *10 | °C
3x0621 | NBE11 Status | R | int16 | *1
3x0622 | NBE11 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0623 | Temperatur Nebenbedienteil 11 | R | int16 | *10 | °C
3x0624 | NBE12 Status | R | int16 | *1
3x0625 | NBE12 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0626 | Temperatur Nebenbedienteil 12 | R | int16 | *10 | °C
3x0627 | NBE13 Status | R | int16 | *1
3x0628 | NBE13 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0629 | Temperatur Nebenbedienteil 13 | R | int16 | *10 | °C
3x0630 | NBE14 Status | R | int16 | *1
3x0631 | NBE14 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0632 | Temperatur Nebenbedienteil 14 | R | int16 | *10 | °C
3x0633 | NBE15 Status | R | int16 | *1
3x0634 | NBE15 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0635 | Temperatur Nebenbedienteil 15 | R | int16 | *10 | °C
3x0636 | NBE16 Status | R | int16 | *1
3x0637 | NBE16 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0638 | Temperatur Nebenbedienteil 16 | R | int16 | *10 | °C
3x0639 | NBE17 Status | R | int16 | *1
3x0640 | NBE17 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0641 | Temperatur Nebenbedienteil 17 | R | int16 | *10 | °C
3x0642 | NBE18 Status | R | int16 | *1
3x0643 | NBE18 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0644 | Temperatur Nebenbedienteil 18 | R | int16 | *10 | °C
3x0645 | NBE19 Status | R | int16 | *1
3x0646 | NBE19 LEDsetpointlevel | R | int16 | *1
3x0647 | Temperatur Nebenbedienteil 19 | R | int16 | *10 | °C
3x0648 | PTC NBE/HNBE/HBDE Fehler 1 | R | int16 | *1
3x0649 | PTC NBE/HNBE/HBDE Fehler 2 | R | int16 | *1
3x0650 | PTC modul 1 und 2 Fehler | R | int16 | *1